## Slide 1: Systemy do monitorowania warunków klimatycznych
Sesja naukowo-szkoleniowa właścicieli aptek ogólnodostępnych
Augustów, 11.10.2025

## Slide 2: Historia regulacji prawnych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki – termin na dostosowanie się 12 miesięcy (01.12.2023)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki – wydłużenie terminu do 36 miesięcy (01.12.2025)
Projekt z dnia 30 czerwca 2025 r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
??????????
Notes: W celu zapewnienia odpowiedniej jakości leków przewidziano, że apteki będą obowiązane do całodobowego
monitorowania temperatury i wilgotności pomieszczeń, w których sporządza się leki recepturowe i
apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne oraz w pomieszczeniach i urządzeniach chłodniczych
służących do p
Zgłaszanie zmian Legislacyjnych i aktywny udział w zgłaszaniu uwag do procedowanych aktów prawnych

## Slide 3: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki
W aptece zapewnia się:
w pomieszczeniach, w których sporządza się leki recepturowe i apteczne oraz produkty lecznicze homeopatyczne, oraz w pomieszczeniach, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do całodobowego monitorowania temperatury i wilgotności,
w urządzeniach chłodniczych, które służą do przechowywania produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, surowców farmaceutycznych i wyrobów medycznych, wyposażenie do monitorowania temperatury – mające świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane laboratorium wzorcujące oraz system umożliwiający odpowiednio zapis temperatury lub wilgotności oraz powiadamianie o przekroczeniach w zakresie parametrów temperatury lub wilgotności.

## Slide 4: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 października 2022 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

## Slide 5: Projekt z dnia 30 czerwca 2025 r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

## Slide 6: Projekt z dnia 30 czerwca 2025 r zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki

## Slide 7: Rodzaje systemów do monitorowania temperatury
Systemy offline - proste rejestratory (data loggery) – zapisują temperaturę w pamięci, dane odczytuje się później (USB, Bluetooth).
Systemy online – dane przesyłane w czasie rzeczywistym do chmury lub serwera; mogą posiadać moduł alarmowy (SMS, e-mail, sygnał dźwiękowy), różni jest sposób przesyłania danych

## Slide 8: Systemy offline z wyświetlaczem

## Slide 9: Datalogger

## Slide 10: Plusy i minusy systemu offline
PLUSY
1. Tańszy niż zintegrowany systemów
2. Niezależny od przerw w dostawie prądy (bateria)
MINUSY
1. Duży wpływ czynnika ludzkiego
2. Możliwa utrata danych (bateria)
3. Utrata nadzoru (przeoczenie alarmu)
4. Brak aktywnego powiadomienia alarmowego i możliwości reakcji przed przekroczeniami

## Slide 11: Systemy online – przykładowa architektura
Rejestrator 1 (lub czujnik plus rejestrator)
Rejestrator 2
Serwer
Serwer
Modem (SIM)
Laptopy
Telefon

## Slide 12: Plusy systemów online
Dostęp do danych w czasie rzeczywistym (przez aplikacje, przeglądarki)
Automatyczne alarmy (SMS, e-mail)
Przechowywanie danych w chmurze
Skalowalność (można dodawać kolejne czujniki)

## Slide 13: Minusy systemów online
- Wyższy koszt wdrożenia
- Wymagany stały dostęp do WI-FI, GSM
- Zależność od zasilania i stabilności sieci (ryzyko można zmniejszyć podpinając np. serwer pod UPS lub inne żródło zasilania)
- Możliwość cyberataków

## Slide 14: Co wybrać?

## Slide 15: Co wybrać?
URS (User Requirements Specification) – Specyfikacja wymagań użytkownika
Dokument opracowany przez zespół powołania przy OIA Warszawa (szpitalnicy, hurtownicy, właściciele aptek, osoby wspierające i pracujące w aptekach ogólnodostępnych)

## Slide 16: Po co jest URS ?
Aby jasno zdefiniować wymagania użytkownika – co system ma robić, jakie funkcje są potrzebne, jakie ograniczenia muszą być spełnione.
Żeby uniknąć nieporozumień między użytkownikiem a dostawcą / wykonawcą.
Stanowi punkt odniesienia dla dostawcy – do weryfikacji, czy wszystkie wymagania są spełnione
Ułatwia ocenę, czy końcowy produkt spełnia rzeczywiste potrzeby użytkownika (podstawa do akceptacji systemu).
W branżach regulowanych (np. farmacja) URS jest obowiązkowym dokumentem w procesie walidacji.

## Slide 17: URS – zasady wypełniania

## Slide 18: URS – zasady wypełniania
Składa się z dwóch modułów:
Dotyczący urządzeń (rejestratorów/czujników)
2. Dotyczące systemu software

## Slide 19: Czujnik, rejestrator?
Reje
Rejestratory
.
Czujniki

## Slide 20: URS
Uwaga na sygnał
Notes: 1.1 Pomocne przy awarii systemu, zaniku prądu itp..
1.2 pomiar wilgotności nie jest konieczny w lodówkach (na bazie projektu)
1.5 Rekomendowana
1.8 kamienica, skomplikowana archhitektura
1.10 awaria lub przerwa w dostępie prądu

## Slide 21: URS
PCA=/ sprawny rejestrator
Można uszczegółowić, np. różnica nie większa niż 0,5C

## Slide 22: URS
1 dodatkowy czujnik, wzorcowanie
Notes: 2.1 Linux, MacOS
2.2 do decyzji – należy rozważyć jeden dodatkowy czujnik – na wypadek oddania do wzorcowania
2.7 opcjonalne, można też archiwizować w wersjach elektronicznych

## Slide 23: URS
Notes: 2.15 – nazwy pomieszczeń sa niezbędne do dokumentacji warunków przechowywania zgodnie z rozporządzeniem, ewentualne można to dopracyzować w SOP

## Slide 24: URS
MKT = Mean Kinetic Temperature (Średnia Temperatura Kinetyczna)
najprostszym ujęciu MKT jest stałą temperaturą, która symuluje skutki fluktuacji temperatury w ustalonym przedziale czasu. MKT różni się od średniej arytmetycznej tym, że przy jej obliczaniu różne temperatury skutkują odmienną wagą poszczególnych składników.
Wzór (upraszczając):
gdzie:
ΔH – energia aktywacji reakcji (najczęściej przyjmuje się wartość standardową ok. 83,144 kJ/mol w obliczeniach farmaceutycznych),
R – stała gazowa,
Tᵢ – temperatura w kelwinach w danym punkcie pomiaru,
n – liczba pomiarów.

## Slide 25: URS
Przykład praktyczny
Lek powinien być przechowywany w 15–25 °C.
W transporcie przez 3 dni były temperatury: 24 °C, 25 °C, ale przez 2 godziny nastąpił skok do 32 °C.
Zwykła średnia arytmetyczna ≈ 25 °C → wygląda w normie.
MKT może wyjść np. 27 °C → co daje sygnał, że przekroczenie było istotne dla stabilności.
Notes: 2.2 do decyzji – należy rozważyć jeden dodatkowy czujnik – na wypadek oddania do wzorcowania
2.7 opcjonalne, można też archiwizować w wersjach elektronicznych

## Slide 26: URS
Notes: 2.2 do decyzji – należy rozważyć jeden dodatkowy czujnik – na wypadek oddania do wzorcowania
2.7 opcjonalne, można też archiwizować w wersjach elektronicznych

## Slide 27: URS

## Slide 28: MKT

## Slide 29: URS
Notes: 2.17 Opcjonalnie, można korzystać z archiwum w wersji papierowej (j.w.) - funkcja przydatna, np. z przypadku planowanego zwrotu produktów lodówkowych

## Slide 30: URS
Notes: 2.24 można opisać w procedurze
2.26 np. aby ustawić progi alarmowe lub ostrzegawcze

## Slide 31: URS
Progi alarmowe – 2-8°C – wymóg prawny (prawdopodobnie)
Progi ostrzegawcze/prealarmy np. 2,5°C - 7,5 °C – opcja w wielu systemach – pozwala zapobiec przekroczeniom

## Slide 32: URS
Progi alarmowe – 2-8°C – wymóg prawny
Progi ostrzegawcze/prealarmy np. 2,5°C - 7,5 °C – opcja w wielu systemach – pozwala zapobiec przekroczeniom

## Slide 33: URS

## Slide 34: URS

## Slide 35: Pytania?
Dziękuję za uwagę
Marta Byliniak